АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СКВАЖИННЫЙ

ДЛЯ ВОДЫ

________________

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЖПД-40РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Сведения об изделии ……..……................................................................................................................ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектность ........................................................................................................................................ | 5 |
| 3 | Устройство ............................................................................................................................................... | 5 |
| 4 | Меры безопасности ............................................................................................................................... | 8 |
| 5 | Подготовка к работе и пуск в эксплуатацию ................................................................................... | 9 |
| 6 | Техническое обслуживание и ремонт ………....................................................................................... | 11 |
| 7 | Транспортирование, хранение и утилизация ................................................................................... | 14 |
| 8 | Сведения о консервации ....................................................................................................................... | 14 |
| 9 | Свидетельство о приемке ..................................................................................................................... | 15 |
| 10 | Гарантии изготовителя ......................................................................................................................... | 15 |
| Приложение А | Размеры трубной цилиндрической резьбы G или специальной резьбы Сп водоподъемной трубы.................................................................................................. | 16 |
| Приложение Б | Присоединительные размеры фланцевого исполнения головки агрегата ....... | 17 |
| Приложение В | Таблица подбора сечения токоподводящего кабеля…………………………................... | 18 |
| Приложение Г | Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии диаметра агрегата диаметру обсадной трубы ....................................................... | 19 |
| Приложение Д | Сведения об условиях эксплуатации агрегата ...................................................... | 20 |
| Приложение Е | Напорные и энергетические характеристики агрегатов ...................................... | 21 |
| Приложение Ж | Список региональных представительств ОАО «Завод Промбурвод» ………….... | 22 |
| Приложение И | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .......................................................................................... | 23 |

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы по вводу электронасосного агрегата в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с его руководством по эксплуатации, паспортом скважины и документацией на другие устройства объекта водоснабжения согласно проекту.

Подготовка скважины к эксплуатации, монтаж электронасосного агрегата и техническое обслуживание должны производить специализированные организации.

Не допускается совместная работа двух и более электронасосных агрегатов на единый напорный трубопровод без наличия расчетных данных и проекта, предусматривающих установку приборов контроля и регулировочных задвижек, обеспечивающих работу электронасосных агрегатов в рабочих интервалах.

При транспортировании и монтаже (подъем в вертикальное положение) крупногабаритных агрегатов (большая длина насоса) применяйте поддержку для предотвращения деформации насоса, которая может быть вызвана напряжением при изгибе.

При хранении оберегайте электронасосный агрегат от воздействия солнечных лучей и других источников тепла. Нагрев поверхности двигателя свыше 60 °С приводит к снижению сопротивления изоляции обмотки статора.

Запрещается включение (даже кратковременное) электронасосного агрегата с незаполненным и не погруженным в воду электродвигателем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию электронасосного агрегата  улучшающие его технические характеристики.

1 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды (далее по тексту - "агрегат")  предназначен  для  подъема  воды  с  общей  минерализацией   (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным  показателем (рН) от  6,5  до  9,5,  температурой до  35 °С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,005 % (50 г/м3), с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Агрегаты изготовляются двух типов:

- тип ЭЦВ (электронасосный центробежный для воды) с применением двигателей и насосов собственного производства, а также двигателей или насосов других производителей;

- тип СПА (скважинный погружной агрегат) с применением двигателей и насосов других производителей.

1.2 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (КОДА) АГРЕГАТА ТИПА ЭЦВ

Х. ХХХ    ХX  -  ХХХ  -  ХХХ  ХXX ТУ 10.04714481.002-92

1    2.1     2.2         3            4        5

2

| где | 1 | - обозначение агрегата по исполнению двигателя: |
| --- | --- | --- |
|  |  | - герметичный двигатель - 2.; |
|  |  | - негерметичный двигатель - без цифры; |
|  | 2 | - типоразмер агрегата; |
|  | 2.1 | - тип агрегата ЭЦВ (электронасосный центробежный для воды); |
|  | 2.2 | - условный диаметр агрегата - характеристика по диаметру скважины, уменьшенному |
| в 25 раз и округленному; |
|  | 3 | - подача, м3/ч; |
|  | 4 | - напор, м. |
|  | 5 | - обозначение агрегата по исполнению рабочих органов насоса (колесо, отвод лопаточный): |
|  |  | - колесо, отвод лопаточный из пластмасс - без обозначения; |
|  | нрк | - колесо из нержавеющей стали; |
|  | нро | - колесо и отвод лопаточный из нержавеющей стали; |
|  | члк | - колесо и отвод лопаточный из чугуна легированного с катафарезным покрытием; |
|  | чл | - колесо и отвод лопаточный из чугуна легированного; |
|  | бр | - колесо и отвод лопаточный из бронзы. |

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (КОДА) АГРЕГАТА электронасосного центробежного скважинного для воды типоразмера ЭЦВ 6 для скважины с внутренним диаметром обсадной трубы 149,5 мм (149,5/25=5,98(6), с подачей 10 м3/ч, напором  80 м с двигателем негерметичного исполнения, с колесами и отводами лопаточными из пластмасс:

Агрегат ЭЦВ 6-10-80 ТУ 10.04714481.002-92.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (КОДА) АГРЕГАТА ТИПА СПА

ХХХ   ХХ - ХХХ - ХХХ - ХХХ  ТУ 10.04714481.002-92

1.1      1.2      2         3         4

1

| где | 1 | - типоразмер агрегата; |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | - тип агрегата СПА (скважинный погружной агрегат); |
|  | 1.2 | - условный диаметр агрегата - характеристика по диаметру скважины, уменьшенному |
| в 25 раз и округленному; |
|  | 2 | - подача, м3/ч; |
|  | 3 | - напор, м. |
|  | 4 | - обозначение агрегата по исполнению рабочих органов насоса (колесо, отвод лопаточный): |
|  |  | - рабочие органы из пластмасс - без обозначения; |
|  | нрк | - колесо из нержавеющей стали; |
|  | нро | - колесо и отвод лопаточный из нержавеющей стали; |
|  | члк | - колесо и отвод лопаточный из чугуна легированного с катафарезным покрытием; |
|  | чл | - колесо и отвод лопаточный из чугуна легированного; |
|  | бр | - колесо и отвод лопаточный из бронзы. |

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ (КОДА) АГРЕГАТА   скважинного погружного для воды типоразмера СПА 6 для скважины с внутренним диаметром обсадной трубы 149,5 мм (149,5/25=5,98(6), с подачей 20 м3/ч, напором 50 м, с колесами и отводами лопаточными из пластмассы:

Агрегат СПА 6-20-50  ТУ 10.04714481.002-92.

То же с колесами из нержавеющей стали:

Агрегат СПА 6-20-50 нрк  ТУ 10.04714481.002-92.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | В комплект поставки входят: |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Агрегат, шт....................................................................................................................................... | 1 |
| 2.2 | Пускозащитное устройство, 1) шт................................................................................................. | 1 |
| 2.3 | Документация, экз.: |  |
|  | Руководство по эксплуатации ИЖПД-40РЭ ............................................................................. | 1 |
|  | Инструкция по эксплуатации электродвигателя 2) ................................................................... | 1 |

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Агрегат в соответствии с рисунком 3.1 состоит из центробежного насоса 1 и двигателя 2, валы роторов которых соединены муфтой 1.10. Всасывающая полость агрегата защищена сеткой 3 от попадания крупных частиц. Насос соединяется с двигателем при помощи шпилек 2.2. Кожух 4 защищает выводы двигателя от механических повреждений.

3.1.1 Насос 1 выполнен многоступенчатым. Каждая ступень состоит из колеса рабочего 1.7, отвода лопаточного 1.6, обоймы 1.5. Вал 1.3 с собранными на нем рабочими колесами 1.7 и другими деталями вращается в резинометаллическом подшипнике 1.4. Смазка подшипника осуществляется перекачиваемой водой. Головка 1.1 насоса имеет резьбу (приложение А) или фланец (приложение Б) для подсоединения агрегата к водоподъемной колонне 2 (рисунок  3.2). Для удержания столба воды в водоподъемной колонне при остановках насоса и обеспечения плавного запуска при повторных пусках агрегата служит клапан обратный 1.2 (рисунок 3.1). Основание 1.8 насоса является приемной камерой для забора воды из скважины. Ступени насоса, головка 1.1 и основание 1.8 соединены стяжками 1.9.

3.1.2 Двигатель 2 - асинхронный, с короткозамкнутым  ротором,  погружной, вертикального исполнения, водозаполненный в негерметичном исполнении или заполненный специальной охлаждающей жидкостью в герметичном исполнении, и состоит из статора 2.3, ротора 2.4, подшипниковых щитов 2.1, 2.5 и днища 2.6. В подшипниковые щиты 2.1 и 2.5 запрессованы радиальные подшипники. В днище 2.6 установлен упорный подшипник, который воспринимает рабочее осевое усилие, массу ротора насоса 1 и ротора двигателя 2. В днище двигателя герметичного исполнения дополнительно установлена диафрагма 2.9 для выравнивания давления охлаждающей жидкости при ее нагревании в процессе работы агрегата.

В герметичном двигателе в верхнем щите 2.1 и днище 2.6 установлены пробки 2.8 для замены и слива охлаждающей жидкости двигателя, в негерметичном - пробки-фильтры 2.7.

Подшипники негерметичного электродвигателя смазываются и охлаждаются водой, герметичного - охлаждающей жидкостью, которой заполнен электродвигатель.

3.1.3 Места пломбировки агрегата указаны на рисунке 3.1.

1)Только для агрегатов с однофазным двигателем

2)Только для агрегатов, комплектуемых электродвигателями других производителей

Агрегат

Рисунок 3.1

Схема расположения агрегата в скважине

| 1 Агрегат; | 5 Манометр; |
| --- | --- |
| 2 Водоподъемная колонна; | 6 Задвижка; |
| 3 Датчик "сухого хода"; | 7 Устройство управления; |
| 4 Плита опорная или оголовок; | 8 Клапан обратный |

Рисунок 3.2

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При вводе агрегата в эксплуатацию (монтаже, подготовке к работе), эксплуатации и обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, руководствуясь положениями, изложенными в действующих "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов", в специальных инструкциях на проведение монтажных (демонтажных) работ, а так же нижеизложенные требования.

Работы по монтажу агрегата должен выполнять персонал специализированных организаций, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший инструктаж по охране труда.

К месту проведения монтажных работ посторонние лица не допускаются.

4.1.1 При монтаже следует:

- погрузку, разгрузку и перемещение агрегата осуществлять за проушины головки 1.1 (рисунок 3.1) или за отверстия во фланце;

- при подъеме колонны водоподъемных труб токоподводящий кабель должен быть уложен за пределами рабочей зоны для исключения повреждения изоляции;

- наращивать и разбирать водоподъемную колонну только с использованием специальных монтажных хомутов и инструмента;

- при  подъеме и спуске колонны водоподъемных труб в скважину удерживать и направлять колонну руками запрещается;

- спуск (подъем) колонны водоподъемных труб должен выполняться медленно;

- при заклинивании колонны труб в обсадной колонне скважины подъем (опускание) агрегата должен быть остановлен. Устранение заклинивания производить путем медленного вращения колонны труб по часовой стрелке.

4.1.2 Монтаж токопроводящего кабеля на участке от обсадной колонны скважины до станции управления выполнить в защитной трубе. Запрещается сворачивать токоподводящий кабель в бухту.

4.1.3 При подготовке агрегата к работе следует:

- заземлить электрооборудование в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030;

ВНИМАНИЕ - Перед подключением агрегата к сети убедитесь, что все оборудование не находится под напряжением и что во время выполнения работ никто не сможет случайно, по ошибке, включить напряжение. Запрещается выполнять работы на электрических установках, если существует риск разряда атмосферного электричества или во время прохождения грозового фронта.

- подключить к сети:

а) агрегат с трехфазным двигателем через устройство управления, определенное проектом объекта;

б) агрегат с однофазным двигателем через пускозащитное устройство и, при необходимости, через устройство автоматики.

4.1.4 При подключении агрегата к устройству управления 7 (рисунок 3.2) необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на это устройство.

4.2 При работе агрегата должны быть приняты меры, исключающие прорыв воды под высоким давлением из напорного трубопровода или арматуры, в результате которого возможно поражение обслуживающего персонала.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Перед подготовкой агрегата к монтажу:

- проверьте соответствие технической характеристики агрегата  по напору и подаче условиям его работы в данной скважине. Дебит скважины должен быть больше номинальной подачи агрегата не менее чем на 25 %. При этом номинальный напор выбранного агрегата должен превышать примерно на 5 % сумму динамического уровня воды в скважине и высоты подъема воды над уровнем земли (или давления в сети);

- проверьте соответствие токоподводящего кабеля проекту. При необходимости произведите подбор сечения токоподводящего кабеля в зависимости от тока двигателя и длины кабеля от двигателя до устройства управления или пускозащитного устройства. Сечение питающего провода в мм2 рекомендуется выбирать по таблице В.1 приложения В. Для кабеля следует использовать провод  ВПП или ВПВ ТУ 16-705.077.

Пример - Для двигателя мощностью 11 кВт при наибольшем номинальном токе 
30 А и длине кабеля 97 м (глубина установки агрегата в скважине плюс расстояние до устройства управления) выбирают кабель сечением 16 мм2	 (таблица В.1), ближайшее большее значение.

Ответственность за правильный подбор кабеля возлагается на потребителя.

5.2 Подготовка агрегата к монтажу и монтаж:

5.2.1 Проверьте внешнее состояние агрегата и комплектующих изделий. При обнаружении механических повреждений корпусных деталей, вследствие нарушений требований транспортирования, агрегат подлежит ремонту с заменой поврежденных деталей;

5.2.2 Перед монтажом в зимних условиях (при отрицательных температурах) агрегат и токоподводящий кабель необходимо выдерживать в отапливаемом помещении не менее двух часов;

5.2.3 При визуальном обнаружении следов утечки охлаждающей жидкости у герметичного двигателя или при вводе в эксплуатацию агрегата после длительного хранения произведите проверку заполнения электродвигателя охлаждающей жидкостью следующим образом;

- установите агрегат под углом примерно 45° таким образом, чтобы пробки 2.8 (рисунок 3.1) в верхнем щите двигателя находились на наивысшей позиции;

- выверните шестигранным ключом пробки;

- проверьте визуально и при необходимости долейте питьевую воду до нижнего края отверстия;

- установите пробки на место;

Примечание - негерметичный двигатель заполняется водой в скважине через пробки-фильтры 2.7 (рисунок 3.1).

5.2.4 Соедините токоподводящий кабель с выводами двигателя соединительными гильзами путем опрессовки, пайки или скруткой с последующей пайкой или сваркой скрутки;

5.2.5 Места соединения кабелей необходимо защитить от проникновения воды (термоусадочными трубками, заливочной массой, готовой кабельной арматурой или поливинилхлоридной электроизоляционной лентой);

5.2.6 Проверьте сопротивление изоляции мест соединений и токоподводящего кабеля после выдержки в воде не менее 1 часа. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм;

ВНИМАНИЕ - Измерения сопротивлений изоляции обмоток двигателя и

токоподводящего кабеля следует производить при отключенном напряжении

- Все измерения сопротивления изоляции производить мегомметром на 500 В

постоянного тока

5.2.7 Токоподводящий кабель, сигнальные кабели (при их наличии) при опускании собранной колонны в скважину крепить к водоподъемной трубе. Провисание кабеля не допускается;

5.2.8 Смонтируйте водоподъемную колонну, расположите агрегат выше фильтра скважины и ниже динамического уровня воды в скважине в соответствии с рисунком 3.2.

При необходимости установки агрегата в скважину с внутренним диаметром эксплуатационной колонны более		  мм, установите специальный кожух соответствующий диаметру двигателя. Кожух должен быть заглушен над сеткой, чтобы обеспечить поступление охлаждающей воды только через пространство между кожухом и двигателем (рисунок Г.1 приложение Г). Понижение динамического уровня воды в скважине контролируется датчиком "сухого хода" 3 (рисунок 3.2);

5.2.9 Подключите агрегат с трехфазным двигателем к сети через устройства управления и защиты;

Подключение агрегата с однофазным двигателем выполните через пускозащитное устройство согласно схеме, изображенной на внутренней стороне крышки устройства;

5.2.10 Проверьте сопротивление изоляции системы токоподводящий  кабель - двигатель после окончания монтажа. Сопротивление изоляции должно быть не менее  1  МОм.

Примечание - Устройство скважины, расположение агрегата в ней и состав оборудования для конкретного объекта определяются проектом объекта, который разрабатывается специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

5.3 Пробный пуск агрегата и выход на рабочий режим.

Перед пуском и во время работы агрегата проверьте подаваемое напряжение сети. Отклонение напряжения должно быть не более  + 6 %; - 10 % от номинального.

5.3.1 При пуске агрегата задвижка 6 (рисунок 3.2) должна быть закрыта.

5.3.2 Включите агрегат в работу. Откройте задвижку 6 на 1/3 рабочего положения. Определите правильное направление вращения ротора агрегата изменением направления вращения ротора трехфазного двигателя переключением двух фаз. Правильному направлению вращения ротора агрегата соответствует больший напор определяемый по показаниям манометра 5 (рисунок 3.2). В течение первых 30 минут эксплуатируйте агрегат с подачей
30 % - 50 % от номинальной, при этом пять минут агрегат должен работать на слив для проведения расконсервации насоса.

Примечание - Направление вращения ротора агрегата с однофазным двигателем левое, если смотреть со стороны головки насоса.

5.3.3 Регулируя задвижкой 6 (рисунок 3.2) напор, установите номинальный режим работы агрегата в пределах рабочего интервала (приложение Е). Измерьте величину тока в каждой фазе.

5.3.4 При появлении в пробах откачиваемой воды механических примесей уменьшите подачу задвижкой 6 (рисунок 3.2) до величины, находящейся в зоне нижнего предела рабочего интервала подачи агрегата. Если, при этом, количество механических примесей не уменьшается, агрегат необходимо отключить, найти причину их появления в скважине и устранить.

Постоянно контролируйте динамический уровень воды в скважине.

5.3.5 Убедившись, что при работе агрегата отсутствует вибрация водоподъемной колонны, нет колебаний показаний приборов, не срабатывают защитные устройства, переведите агрегат в автоматический режим работы согласно руководства по эксплуатации применяемого устройства автоматики и защиты.

ВНИМАНИЕ - Эффективное использование агрегата возможно только при номинальном режиме. При малых напорах производительность агрегата возрастает, одновременно увеличиваются потребляемая мощность (ток) и нагрузка на рабочие органы насоса, а при больших напорах производительность падает и ухудшает охлаждение двигателя. В обоих случаях снижается срок службы агрегата.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ВНИМАНИЕ – Насосы не требуют технического обслуживания. Однако регулярный осмотр и проверка обеспечивают длительный срок их службы и надежную эксплуатацию

6.1 Техническое обслуживание агрегата состоит из контрольных работ, выполняемых с целью поддержания агрегата в работоспособном состоянии, предупреждения отказов и устранения неисправностей.

6.2 Следует регулярно контролировать:

- величину или индикацию потребляемого тока, напряжение сети по показаниям индикаторов устройства управления и защиты;

- показания манометра;

- отсутствие  вибрации.

Если в процессе эксплуатации агрегата появилась вибрация, меняются показания приборов, срабатывают защитные устройства, работу агрегата необходимо остановить и устранить неисправности. Перечень возможных неисправностей в процессе эксплуатации агрегата и способы их устранения приведены для агрегатов с трехфазным двигателем в таблице 6.1, для агрегатов с однофазным двигателем – в таблице 6.2.

ВНИМАНИЕ – Максимальное количество включений двигателя агрегата мощность до 
11 кВт не должно превышать двадцати включений в час, свыше 11 кВт – шесть включений в час. При этом временной промежуток между выключениями и включениями должен быть не менее 
10 мин.

6.3 При длительной остановке (более месяца) находящегося в скважине агрегата рекомендуется производить его профилактическое кратковременное включение в режиме пробного пуска п. 5.3.

6.4 Капитальному ремонту подлежат агрегаты, не достигшие предельного состояния. Критерием предельного состояния агрегата является механическое, коррозионное повреждение обойм насоса и корпуса статора двигателя, неустранимые при капитальном ремонте.

Таблица 6.1	Возможные неисправности и методы их устранения

| Наименование неисправности Внешние проявления | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Агрегат не запускается | Отсутствие напряжения в одной из фаз или в цепи управления Срабатывание автоматического выключателя Низкое напряжение в сети, или большое падение напряжения при пуске | Восстановить подачу напряжения Найти причину, устранить неисправность Проверить напряжение, напряжение должно быть не менее 360 В Проверить сечение токоподводящего кабеля |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование неисправности Внешние проявления | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции токоподводя-щего кабеля-двигатель менее 0,5 МОм | Повреждение изоляции токоподводящего кабеля Повреждение изоляции обмотки статора электродвигателя | Устранить повреждение путем изолирования поливинилхло-ридной электроизоляционной лентой Ремонт обмотки статора на специализированном предприятии |
| 2 Агрегат не дает требуемой подачи (напора) Пониженное потребление тока | Ротор агрегата вращается в обратную сторону Паспортные данные скважины не соответствуют технической характеристике агрегата Утечка воды из водоподъемных труб (слышен шум от падения воды в скважине) Износ или разрушение рабочих органов насоса и уплотнений, повышенное содержание твердых механических примесей в воде Засорение защитной сетки | Проверьте направление вращения ротора в соответствии с пунктом 5.3.2 Проверьте подбор агрегата в соответствии с пунктом 5.1 Устранить утечку воды Устранить неисправность, заменить изношенные детали на специализированном предприятии Демонтировать агрегат Очистить сетку |
| 3 Агрегат работает с повышенным потреблением мощности (тока) После кратковременной работы агрегата срабатывает защита электродвигателя, подача агрегата в рабочем интервале | Агрегат работает с большой подачей (за пределом рабочего интервала) Система управления и защиты не соответствует потребляемой мощности (току) электродвигателя агрегата | Установить подачу агрегата в рабочем интервале задвижкой Заменить систему управления и защиты электродвигателя агрегата или выполнить настройку ее по потребляемой мощности (току) |
| 4 Вибрация водоподъемной колонны | Износ подшипников электродвигателя и насоса Износ или разрушение рабочих органов насоса Дисбаланс ротора электродвигателя, насоса | Ремонт на специализированном предприятии |

Таблица  6.2	Возможные неисправности и методы их устранения агрегатов с ПЗУ

| Наименование неисправности Внешние проявления | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Пускозащитное устройство (ПЗУ) не включает агрегат | Отсутствие напряжения в сети Нарушение контакта в цепи электронасос-ПЗУ-вилка-розетка Неисправен конденсатора или автоматический выключатель ПЗУ Неисправны устройства автоматики (при наличии) Ротор насоса заклинен механическими примесями | Проверить напряжение в сети Устранить неисправность Отремонтировать ПЗУ в сервисном центре Отремонтировать или заменить в сервисном центре Отремонтировать в сервисном центре |
| 2 Повторное срабатывание автоматического выключателя ПЗУ при времени больше 1 секунды (повышенный ток) | Автоматический выключатель не соответствуют по току Агрегат работает с большой подачей (за пределом рабочего интервала) Заклинивание ротора (вала) агрегата | Заменить автоматический выключатель или ПЗУ в сервисном центре Установить подачу в рабочем интервале Ремонт на специализированном предприятии |
| 3 Повторное срабатывание автоматического выключателя ПЗУ при времени меньше 1 секунды (короткое замыкание) | Замыкание в обмотке статора | Ремонт на специализированном предприятии |
| 4 Снизилась подача (напор) агрегата | Засорение фильтрующей сетки Абразивный износ рабочих колес агрегата Нарушилась герметичность соединения водоподъемных труб и агрегата | Демонтировать агрегат, очистить сетку Отремонтировать в сервисном центре Восстановить герметичность соединения водоподъемных труб и агрегата |
| 5 При использовании агрегата с управлением «по давлению» или «по уровню» частые включения электродвигателя | Утечки в системе Производительность агрегата выше дебита скважины Недостаточный объем гидроаккумулятора (при наличии) В гидроаккумуляторе повреждена мембрана | Устранить причину утечки Отрегулировать подачу агрегата и реле давления Установить гидроаккумулятор большего объема Отремонтировать гидроаккумулятор в сервисном центре |

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортирование

7.1.1 Агрегаты могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

7.1.2 Агрегаты, транспортируемые без упаковки, должны быть предохранены от повреждений путем правильной укладки, установки прокладок и крепления к транспортному средству.

Примечание - Агрегаты поставляются в упаковке по договору с потребителем.

7.1.3 Агрегаты могут транспортироваться при температуре от минус 15 °С до плюс 45 °С.

7.2 Хранение

7.2.1 Срок сохраняемости агрегата - 18 месяцев.

7.2.2 Агрегат должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от 0 °С до плюс 45 °С.

7.2.3 Агрегат должен быть предохранен от воздействия солнечных и тепловых лучей и находиться не ближе одного метра от отопительных приборов.

7.2.4 Агрегат с герметичным двигателем должен храниться  вертикально.

7.3 Утилизация

7.3.1 Срок службы агрегата до списания 5 лет.

7.3.2 Утилизация агрегата предусматривает разборку его на сборочные единицы и детали, содержащие: сталь (углеродистую и легированную), чугун, цветные металлы (алюминий, медь), пластмассу и последующую сдачу их на вторичную переработку в установленном порядке.

8 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

8.1 Сведения о консервации и переконсервации агрегата фиксируются в  таблице 8.1.

Таблица 8.1	Сведения о консервации и переконсервации агрегата

| Дата | Наименование работы | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

8.2 Для консервации агрегатов применяется ингибированный (замедляющий коррозию) водный раствор следующего состава (в массовых долях): нитрит натрия 20 % - 25 %, кальцинированная сода 0,5 % - 0,6 %, глицерин сырой 35 % - 50 %, вода до 100%.

Срок действия консервации 24 месяца.

8.3 Работы по расконсервации агрегата не проводятся при отсутствии подтверждения сведений о консервации и для агрегата с герметичным двигателем.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Агрегат      							№

условное обозначение (код) агрегата			 	заводской номер

Номинальные характеристики агрегата

| Подача Q, м3/ч |  |
| --- | --- |
| Напор Н, м |  |
| Ток IН, А |  |
| Мощность двигателя N, кВт |  |
| Индекс энергетической эффективности (ИЭЭФ) |
| ИЭЭФ по у.т.нефть (кг у.т./т) mу.т. нефть |  | ИЭЭФ по у.т.каменный уголь (кг у.т./т) mу.т. уголь |  |

изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  техническими  условиями  ТУ 10.04714481.002-92

или договором   №			 от 			и признан годным для эксплуатации

ОТК

МП

личная подпись						 расшифровка подписи

число, месяц, год

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует надежную и безаварийную работу агрегата при условии правильного хранения, монтажа, обслуживания и эксплуатации его в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве.

10.2 Потребитель обязан вести учет наработки и условий эксплуатации агрегата, с обязательным заполнением сведений (приложение  Д).

Изготовитель не принимает претензий по качеству агрегатов без предъявления сведений об условиях его эксплуатации.

10.3 Сведения по приобретению агрегата и вводу его в эксплуатацию должны быть отражены в  гарантийном талоне (приложение  И).

10.4 Гарантии изготовителя прекращаются в случае:

- разборки агрегата потребителем;

- изменения конструкции  агрегата;

- включения агрегата незаполненного водой;

- эксплуатации агрегата без обратного клапана;

- эксплуатации агрегата не в рабочем интервале;

- наличия в агрегате твердых механических примесей;

- механических повреждений корпуса агрегата;

- работы агрегата без станции управления и защиты или пускозащитного устройства;

- отсутствия оригинала руководства по эксплуатации;

- эксплуатации агрегата без пробок 2.7 (2.8) (рисунок 3.1);

- эксплуатации агрегата с частотным регулированием без устройств отключающих двигатель при его перегреве.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Размеры трубной цилиндрической резьбы G или специальной резьбы Сп водоподъемной трубы

Рисунок А.1

Таблица  А.1	Размеры трубной цилиндрической резьбы G ГОСТ 6357-81 или специальной резьбы Сп ГОСТ 633-80 водоподъемной трубы

| Типоразмер агрегата | Обозна-чение размера резьбы | Число ниток на длине 25,4 мм | Диаметр обточки трубы под нарезание резьбы, мм | Длина резьбы, l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 4-1,5; ЭЦВ 4-2,5 СПА 4-1; СПА 4-2; СПА 4-2,5; СПА 4-2,5; СПА 4-4 | G11/4-А | 11 | 41,86-0.26 | 13,0 |
| ЭЦВ 4-4 СПА 4-4 | G11/2-А |  | 47,75-0.26 | 15,0 |
| ЭЦВ 4-6; ЭЦВ 4-8; ЭЦВ 4-10 СПА 4-6; СПА 4-8; СПА 4-10; СПА 4-16 | G2-А |  | 59,56-0.26 | 17,0 |
| ЭЦВ 5-4; ЭЦВ 5-6,5; ЭЦВ 5-10 СПА 5-16 |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-4; ЭЦВ 6-6.5; ЭЦВ 6-10; ЭЦВ 6-16 |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16; ЭЦВ 6-20; ЭЦВ 6-25; ЭЦВ 6-30 СПА 5-16; СПА 5-20; СПА 5-25; СПА 5-35; СПА 5-40 СПА 6-10; СПА 6-16; СПА 6-25; СПА 6-30; СПА 6-35; СПА 6-45; СПА 6-46 СПА 6-60 | G21/2-А; G3-А |  | 75,13-0.32 | 19,5 |
| ЭЦВ 6-35; ЭЦВ 6-45; ЭЦВ 6-60 ЭЦВ 8-16; ЭЦВ 8-25; ЭЦВ 8-40 СПА 6-55; СПА 6-60; СПА 6-75; СПА 6-90 СПА 8-75; СПА 8-90 | G3-А *) |  | 87,83-0.32 | 22,0 |
|  | G4-А *) |  | 112,98-0.32 | 27,5 |
| ЭЦВ 8-55; ЭЦВ 8-70; ЭЦВ 8-90; ЭЦВ 8-95 |  |  |  |  |
|  | G5-А *) |  | 138,38-0.32 | 35,0 |
| ЭЦВ 8-60; ЭЦВ 8-65; ЭЦВ 8-85; ЭЦВ 8-110; ЭЦВ 8-120; ЭЦВ 8-130 СПА 8-55; СПА 8-60; СПА 8-65; СПА 8-70; СПА 8-77; СПА 8-85; СПА 8-90; СПА 8-95; СПА 8-110; СПА 8-130; СПА 8-120; СПА 8-150 СПА 10-90; СПА 10-120; СПА 10-160; СПА 10-180; СПА 10-240 |  |  |  |  |
| СПА 10-110; СПА 10-120; СПА 10-160; СПА 10-180; СПА 10-200; СПА 10-280 СПА 12-160; СПА 12-180; СПА 12-240; СПА 12-250 | G6-А |  |  |  |
| СПА 12-280; СПА 12-320; СПА 12-360 | G7-А |  |  |  |
| ЭЦВ 6-25**) | Сп 89 | 10 | 88,9-0.32 | 60,0 |
| ЭЦВ 8-65; ЭЦВ 10-65**) | Сп 114 | 8 | 114,3-0.32 | 65,0 |
| *) Уточнить по резьбе в головке насоса; **)Угол уклона φ 1º47'24" |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Присоединительные размеры фланцевого исполнения головки агрегата

Рисунок Б.1

Таблица Б.1 Присоединительные размеры фланцевого исполнения головки агрегатов

| Типоразмер агрегата | D, мм | d1, мм | d2, мм | n | d3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 8-65 | 186 | 160 | 100 | 4 | 18 |
| ЭЦВ 10-65 | 215 190 | 180 162 | 100 115 | 8 | 18 16 |
| ЭЦВ 10-75 | 190 | 162 | 115 | 8 | 16 |
| ЭЦВ 10-120; ЭЦВ 10-160 | 235 | 200 | 150 | 8 | 18 |
| ЭЦВ 10-180; ЭЦВ 10-200; ЭЦВ 10-280; СПА 10 члк | 240 | 208 | 170 | 8 | 16 |
| ЭЦВ 12-250; ЭЦВ 12-280; ЭЦВ 12-320; ЭЦВ 12-360; СПА 12 члк | 280 | 245 | 175 | 8 | М18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Таблица подбора сечения токоподводящего кабеля (провод ВПП или ВПВ ТУ 16-705.077)

Таблица В.1

| Мощность двигателя, кВт | Наибольший номинальный ток, А | Сечение питающего провода, мм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
|  |  | Максимальная длина кабеля при условии падения напряжения на 2 % |
| 3 | 11 | 45 | 75 | 120 | 179 | 293 | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 | 38 | 64 | 102 | 153 | 251 | 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 | 16 | 24 | 41 | 66 | 98 | 162 | 252 | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 | 20 |  | 32 | 52 | 78 | 128 | 200 | 310 | 423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25 |  |  | 41 | 61 | 101 | 158 | 245 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 30 |  |  | 34 | 51 | 84 | 131 | 204 | 280 | 386 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 35 |  |  |  | 44 | 72 | 113 | 175 | 240 | 331 | 418 |  |  |  |  |  |
| 15 | 37 |  |  |  | 41 | 68 | 105 | 164 | 225 | 311 | 392 |  |  |  |  |  |
| 17 | 38 |  |  |  | 41 | 68 | 106 | 164 | 224 | 309 | 393 |  |  |  |  |  |
| 18,5 | 45 |  |  |  |  | 56 | 87 | 136 | 186 | 257 | 325 | 444 |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  |  | 51 | 80 | 125 | 171 | 236 | 299 | 408 | 491 |  |  |  |
| 22 | 55 |  |  |  |  |  | 71 | 110 | 151 | 209 | 264 | 362 | 436 |  |  |  |
| 25 | 60 |  |  |  |  |  | 65 | 101 | 138 | 191 | 242 | 332 | 400 | 473 |  |  |
| 30 | 67 |  |  |  |  |  | 58 | 90 | 124 | 171 | 216 | 297 | 358 | 424 | 492 |  |
| 32 | 72 |  |  |  |  |  | 54 | 84 | 115 | 159 | 201 | 276 | 333 | 394 | 458 |  |
| 37 | 83 |  |  |  |  |  |  | 72 | 99 | 137 | 173 | 239 | 288 | 342 | 398 | 474 |
| 45 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 106 | 134 | 184 | 222 | 263 | 305 | 363 |
| 55 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 119 | 165 | 199 | 236 | 275 | 328 |
| 63 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 111 | 153 | 184 | 218 | 253 | 301 |
|  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 107 | 147 | 177 | 210 | 244 | 290 |
| 75 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 136 | 164 | 194 | 226 | 269 |
|  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 128 | 154 | 183 | 213 | 253 |
| 90 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 120 | 145 | 172 | 200 | 238 |
|  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 126 | 149 | 173 | 207 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Схема установки кожуха на агрегат при несоответствии 
диаметра агрегата диаметру обсадной трубы

Рисунок Г.1

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

(обязательное)

Сведения об условиях эксплуатации агрегата

(Схема расположения агрегата в скважине рисунок 3.2)

1. Внутренний диаметр эксплуатационной колонны (скважины), мм

2. Глубина скважины, м

3. Интервал (интервалы) установки фильтров, м

4. Статический уровень воды в скважине, Нст., м

5. Дебит скважины, м3/ч

6. Динамический уровень воды в скважине, соответствующий дебиту, Ндн., м

7. Глубина установки агрегата в скважине, м

8. Содержание механических примесей в воде, %, по массе

9. Марка, сечение и длина токоподводящего кабеля

10. Сопротивление изоляции токоподводящий кабель-двигатель, МОм

11. Наименование и марка станции управления и защиты

12. Дата начала эксплуатации

13. Показания манометра в рабочем режиме, МПа

14. Показания амперметра в рабочем режиме, IН, А

15. Условия работы (башня, ВУ, магистральный трубопровод)

16. Наработка агрегата до отказа, ч

17. Внешние проявления отказа

18. Должность, фамилия, подпись лица, ответственного за эксплуатацию

Примечание: учет работы агрегата, выполняемых работ по техобслуживанию и ремонту

обеспечивает потребитель с записью в специальном журнале

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Список региональных представительств ОАО «Завод Промбурвод»

| Республика Беларусь | г. Барановичи, ул. Вильчковского, 182-Б, ОАО "Барановичипромбурвод", т. 41 97 19 |
| --- | --- |
|  | г. Барановичи, 3-й пер.Вильчковского, 17, КУСПП "Барановичский райагросервис", т. 49-62-41 |
|  | г. Брест, ул.Донского, 11, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 41-41-13 |
|  | г. Брест, ул.Я.Купалы, 112, к.18, ОДО "Гидротеплоцентр", т. 41-63-36, 97-05-42, 41-17-47 |
|  | г. Верхнединск, ул. Советская, 193/1, ООО АП "Тон", т. 5 73 06 |
|  | Верхнедвинский р-н, д.Боровка, ул.Лесная, 1, ОАО "Верхнедвинский райагросервис", т. 5-21-74, 5-30-93 |
|  | Вилейский р-н, д.Шиловичи, ул.1 Мая, 1, ИП Кучеренко Римма Александровна, т. 4-23-34, 5-00-55 |
|  | г. Витебск, ул.Гагарина, 222а, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 23-20-63 |
|  | г. Витебск, 1-ый Керамзитный пер., 3, ОАО "Витебскбурвод", т. 23 11 45 |
|  | г. Гомель, ул.Владимирова, 10, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 42-02-45 |
|  | г. Гомель, ул.Троллейбусная, 4, ОАО "Гомельоблагросервис", т. 57-58-57, 57-87-75 |
|  | г. Гомель, проезд Геофизиков, 5, ОАО Гомельпромбурвод", т. 42 34 33 |
|  | г. Гродно, Озерское шоссе, 20, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 74-72-24 |
|  | г. Гродно, Скидельское шоссе, 22, ОАО "Аульское МРО", т. 96 71 70 |
|  | г. Гродно, пер. Колбасинский, 3, ОАО "Гроднобурвод", т. 52 44 81 |
|  | г. Докшицы, ул.К. Маркса 35, ОАО "Докшицкий райагросервис", т. 2-10-64 |
|  | г. Заславль, ул. Заводская, 2, ОАО "Заславльбурвод", т. 544 27 99 |
|  | г. Иваново, Брестская обл., ул. Комарова,15, ОАО "Ивановский райагросервис", т. 2-51-37 |
|  | г. Крупки, ул. Московская, 22-А, КУП "Жилтеплострой", т. 5-54-67 |
|  | г. Лида, ул. Димитрова, 7, ИП Василючек Феликс Константинович, т. 26 66 64 |
|  | г. Минск, ул. Асаналиева, 29, ООО "Истокэлектросервис", т. 275 12 00 |
|  | г. Минск, ул. Шаранговича, 19, к. 758, ЗАО "Белнасоспром", т. 205 61 96 |
|  | г. Минск, ул. Шаранговича, 19-227, ЗАО "Белтепломашстрой", т. 257 88 54 |
|  | г. Минск, ул. Яна Чечота, 16, ООО "Диамаш-М", т.372-12-15/-16/-17 |
|  | г. Могилев, ул.Челюскинцев, 174, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 31-44-92 |
|  | г. Могилев, ул. Кулибина, 21, ОАО "Могилевпромбурвод" т. 24 28 08 |
|  | г. Могилев, ул. Крыленко, 5, ЗАО "ТИС-Магмет ПО Белпромметалл", т. 31-17-02, 31-18-00 |
|  | г. Новогрудок, ул.Советская, 42а, ЧТП УП "ШПАРА и К", т. 2-66-64, 26664,21339 |
|  | г. Новогрудок, ул.Свердлова, 52, ИП Колпак Станислав Болеславович, т. 2-01-01 |
|  | г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102А, ООО НПФ "Инвар ЛТД", т. 52 83 20 |
|  | г. Островец, ул. Ленинская, 72, ДП "Островецкая Сельхозтехника", т. 2-13-66 |
|  | Пинский р-н, д.Заполье, ул.Мирная, 21, Представительство ЗАО "Белнасоспром", т. 30-30-22 |
|  | Речицкий р-н, д. Борщевка, ул. Трудовая, 36, ОАО "Буровая компания "Дельта", т. 7-25-48 |
|  | г. Слуцк, ул. Базарная 50, ОАО "Слуцкпромбурвод", т. 2 03 10 |
|  | г. Слоним, ул.П.Морозова, 13, ЧТУП "Агротех", т. 240 48 |
| Российская Федерация | г. Белгород, ул.Сумская, 68А, ООО "Промтехника", т. 22-19-87, 22-19-75, 22-19-76 |
|  | г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, 181А, ООО "Гидротехника", т. 64-38-41 |
|  | г. Воронеж, ул. Дорожная, 36а, ООО "Воронежкомплект", т. 72-44-59, 63-28-59 |
|  | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 7, ЗАО "Электроагрегат", т. 47-10-10 |
|  | г. Ижевск, ул. Пойма, 9, ООО "Сельбурвод", т. 50-65-09 |
|  | г. Калининград, ул. Орудийная, 101, ООО "Промбурвод ТД", т. 33-85-11 |
|  | г. Калининград, ул. Ген. лейтенанта Озерова, 24 ОАО "Калининградагроснаб", т. 21 42 64 |
|  | Калининградская обл., п. Невское, ул. Орудийная, 101, ООО "Промбурвод" т. 33 85 11 |
|  | г. Красноярск, ул. Калинина, 63Г, ООО "Главснаб ТПК", т. 91-18-88 |
|  | г. Ливны, ул. Мира, 231, ЗАО "ГМС Насосы" т. 7 33 50 |
|  | г. Москва, ул. Генерала Белобородова, 46, ООО "Гидроэлектрик", т. 972-62-26, 922-88-62 |
|  | г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, ООО "Моторгидросервис", т. 350-65-21, 350-65-20 |
|  | г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 17а, ООО "Атомэнергомаш ИЦ", т. 223-68-30, 223-85-81 |
|  | г. Черняховск, ул. Портовая, 1, ОАО "Черняховский авторемонтный завод", т. 3 57 77 |
|  | г. Чита, ул. Авиционная, 45, ООО "Читаглавснаб", т. 38-27-59 |
| Страны СНГ, Дальнее Зарубежье | Армения, г. Армавир, ул. Саят-Нова, 3, пер, 24, ООО "Гидромашсервис", т. 42 33 91 |
|  | Казахстан, г. Алматы, ул. Айманова, 68, 3, ОЮЛ "Ассоциация Казводоканалсоюз", т. 375 14 48 |
|  | Казахстан, Тайыншинский р-н, с. Карагаш, Североказахстанская обл., ТОО "Астык-STEM" т. 76 616 |
|  | Литва, г. Вильнюс, ул. Эйшишкю плянтас, 26, ЗАО "Артва", т. 216 49 69 |
|  | Латвия, г. Илукстэ, ул. Кастаню, 38, Фирма "Хелп ЛТД" т. 6 26 51 |
|  | Украина, г. Бердянск, ул. Промышленная, 12а, ООО "Азовгидромаш", т. 27 018 |
|  | Украина, г. Сумы, ул. Ильинская, 72, ООО "КП Вега" т. 67 77 02 |
|  | Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бабура, 73, ООО «UNIKS-STAR, т. 255 38 99 |
|  | Узбекистан, Бухарская обл., Ромитанский р-н, к/з Калайчорбог, СП «Ромстар», т. 234-60-68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

ОАО "Завод Промбурвод" 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 29

Р.счет 3012013183515 ЦБУ №535 г. Минска ОАО Белинвестбанк, код 153001739

ОТК - тел.(+375 17)365-92-33; маркетинг - тел./факс(+375 17)398-83-43,

тел./факс(+375 17)365-62-13; приемная - тел.(+375 17)365-60-11;

тел.(+375 17)398-83-13 (круглосуточно);  E-mail: zavod_promburvod@mail.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, характеристике и стандартам: 	ТУ 10.04714481.002-92 «Агрегаты			 электронасосные центробежные скважинные для воды»

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение	   месяцев(а).

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию,

но не позднее 6 месяцев со дня его приобретения потребителем

Начальник ОТК

(фамилия, имя, отчество)				(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество)					(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(должность, фамилия, имя, отчество)					(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(должность, фамилия, имя, отчество)					(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(должность, фамилия, имя, отчество)					(подпись)

М.П.